Realización de preventivo de clima

1.   Limpieza de máquina exterior

	Pulverizar 1 litro de líquido la máquina exterior (pulverizador usado solo con líquido)

        Esperar 10/15 minutos

	Pulverizar mínimo 5 litros de agua para eliminar el líquido (pulverizador usado solo con agua)

        En caso de que siga saliendo suciedad al aclarar con el agua repetir.

2.   Limpieza de máquina interior

	Limpiar filtro lavable con cuidado al abrir la tapa y extraerlo, ya que las patillas de la tapa que lo guardan son delicadas y si se rompen esa tapa es muy complicado de conseguir

3.   Revisar funcionamiento

	En los locales puede haber dos termostatos: uno para la máquina de clima, suele estar en la pared cerca de la máquina interior y otro en el cuadro eléctrico o en una caja de empalmes. Este último no tiene por qué haberlo, hay nodos que lo tienen (sobre todo si tienen extracción) y nodos que no lo tienen. El termostato de la máquina solo vale para regular el funcionamiento de la máquina de clima, el otro termostato si existe suele tener 2 sondas* de temperatura, 1 exterior (normalmente en la rejilla del extractor) y otra interior. Este termostato está programado para que si hace frio fuera active el extractor/ventilador y que no se active el clima y si hace calor fuera sí que activa el clima y desactiva el ventilador/extractor

*NOTA – estas 2 sondas no tienen que ver con el termostato interno del clima, las sondas van al termostato del cuadro que es el que decide si entra en funcionamiento el extractor o el clima*

	En los locales puede haber 1 ventilador/extractor de pared, debemos verificar su correcto funcionamiento, en caso de que no funcione por avería del ventilador debemos cambiarlo, en caso de que no funcione por avería del termostato/relé del cuadro debemos dar aviso a instalaciones

	Para comprobar el funcionamiento del clima debemos bajar la temperatura en el termostato de la máquina de clima hasta el mínimo que no deje (unos

17ºC), medir la temperatura ambiente del local poniendo el termómetro en la entrada de aire de la máquina (pegado a las rejillas donde va el filtro de la máquina interior) y cuando la máquina esté a pleno rendimiento (tarda un 15 minutos en hacerlo) medir temperatura en la salida del difusor, lo ideal es que haya diferencia >=10 grados entre la temperatura ambiente y la salida de lamaquina del frio. Si hay menos diferencia de temperatura debemos dar el aviso a instalaciones para su reparación.

	MUY IMPORTANTE!!!! Una vez acabadas las pruebas dejar la temperatura del termostato de la máquina de clima en 22 o 23 grados, si la dejamos muy baja podemos cargarnos la maquina si nos vamos y dejamos la maquina trabajando a pleno rendimiento todo el tiempo

4.   Cubrir el checklist y subirlo al preventivo